## Dados (ALTERAR)
Projetista Responsável | Ricardo Miguel Modesto Louro
nº O.E. | 31306
Data (Mês de Ano) | 2026-08-01
Dados Empresa
Nome | STA – Sociedade Transformadora de Alumínios S.A.
Morada | R. Terramonte 771, Gueifães, 4470-122 Maia
Coordenada GPS | 41.20583976494613, -8.603993799425119
Telefone | 912101956
email | Branco@sofi.pt
NIF
CPE
Tensão de alimentação (kV)
Potência certificada (kW)
Tipo de empresa
Características Gerais
Nr de registo
Potência Nominal (kW) | 50
Potência de ligação (kW) | 34
Injeção na rede
Nº total de inversores | 34
Potência dos geradores (kWp) | 34
Nº total de painéis | 34
Tipo de Instalação
Ponto de Injeção | Quadro de Entrada
Caracteristicas Painel |  | Cálculo da secção mínima DC
Marca | Risen | Queda de tensão admitida (%) | 3%
Modelo | RSM144-9-565BNDG-585BNDG | Comprimento do cabo (m)
Potência Pico (Wp) | 585 | Secção cabo (mm2) | 6
Nº de células | 144
Tensão nominal (V) | 44
Corrente nominal (A) | 13.32
Tensão circuito aberto (V) | 52.37
Corrente curto-circuito (A) | 14.18
Coeficiente de temperatura para Voc (%/°C) | -0.25
Coeficiente de temperatura para Isc (%/°C) | 0.046
Coeficiente de temperatura para Pmpp (%/°C) | -0.29
Temperatura mínima no local (°C) | -40
Eficiência Máxima | 22.7
Eficiência aos 25 anos | 89.4
Caracteristicas Inversor |  | Configuração de Strings
Marca | Huawei | N.º de strings (total) | 2
Modelo | SigenStor EC 8.0 SP | N.º de paineis por string (maior string)
Potência ativa máxima (cosφ=1) | 8.8 | Strings em paralelo | 2
Potência nominal por inversor | 8 | Corrente máx por MPPT | 26.64
Nº de MPPT | 3
Nº de Ligações CC | 1
Corrente máxima por MPPT (A) | 16
Corrente de curto-circuito por MPPT (A) | 20
Tensão nominal de entrada (V) | 350
Tensão máxima de entrada (V) | 600
Tensão de arranque (V) | 100
Tensão minima de entrada MPP (V) | 50
Tensão máxima de entrada MPP (V) | 550
Corrente nominal de saída (A) | 36.4
Corrente máxima de saída (A) | 40
Eficiencia (%) | 98
Caracteristicas Inversor 2
Marca | Huawei
Modelo | SigenStor EC 8.0 SP
Potência ativa máxima (cosφ=1) | 8.8
Potência nominal por inversor | 8
Nº de MPPT | 3
Nº de Ligações CC | 1
Corrente máxima por MPPT (A) | 16
Corrente de curto-circuito por MPPT (A) | 20
Tensão nominal de entrada (V) | 350
Tensão máxima de entrada (V) | 600
Tensão de arranque (V) | 100
Tensão minima de entrada MPP (V) | 50
Tensão máxima de entrada MPP (V) | 550
Corrente nominal de saída (A) | 36.4
Corrente máxima de saída (A) | 40
Eficiencia (%) | 98

## Cálculos Elétricos
[62 empty] | Al | 0.029
[62 empty] | Cobre | 0.018
Origem | Potência (kW) | Destino | Tipo Circuito | Nº Paineis | Tensão | Pmax | Cos | Angulo | S | IB | Factor de Simultaneadade | IB | Canalização | [17 empty] | Quantidade de Condutor (m) |  |  | IZ |  |  |  | Factor de Correcão | [15 empty] | IZ | Dispos. | Norma | In (A) | K2 | I2 | Condição de Aquecimento | Condição de Sobrecarga | [6 empty] | b | u (V) | Du (%) | QDT Total | 3% | Isolamento | Preço € Fases | Preço € Neutro | Preço € Terra | Preço € Total
[5 empty] | U |  | F |  | Inst |  |  |  | Designação | [7 empty] | L (m) | L (m) + | Materiais |  | Sf |  | SN |  | SPE |  | Sf | SN | SPE | Tabela |  | Total | Quadro | Quadro | FC1 | Quadro | FC2 | Quadro | FC3 | Quadro | FC4 | Quadro | FC5 | Quadro | FC6 | Quadro | FC7 | Quadro | FC8 | (corr.) | Protec. | Dispos. |  |  | (K2.In) |  |  | r | 1.25 | 1.5 | l | sin 𝞿 | [5 empty] | Verificação
[5 empty] | (V) | (W) |  |  | VA | (A) |  | (A) | Mono/Multi | Cabo | Situação | Modos de instalação | Métodos de Refência Disponíveis | Refª | Métodos de Refºª | Métodos de Refºª Escolhido |  | 20% | Alma | Isol. | Secção | Nº cabos | Secção | Nº cabos | Secção | Nº cabos |  |  |  | (A) | Factor | (A) | RTIEBT | RTIEBT |  | RTIEBT |  | RTIEBT |  | RTIEBT |  | RTIEBT |  | RTIEBT |  | RTIEBT |  | RTIEBT |  | (A) |  | Protec. |  |  | (A) | Ib<In<Iz | I2<1,45Iz | W.mm2/m | Iccmax | Icc min |  |  |  | (mon=2/ trif = 1) |  |  | (%) | %<%a
Inversor 1 | 100 | QPV | Trif. Equilibrado |  | 400 | 110000 | 1 | 0 | 110000 | 158.7713 | 1 | 158.7713 | Monocondutor | LXV | À vista | Caminhos de cabos, escadas e consolas | 12,13,13,15,16 | 13 | E ou F [4](3) | F | 50 | 55 | AL | XLPE | 120 | 1 | 70 | 1 | 70 | 1 | 165 | 55 | 55 | 308 | 1 | 308 | Catalogo | 52-D1 | 0.96 | 52-D2 | 1 | 52-E1 | 0.77 | 52-E2 | 1 | 52-E3 | 1 | 52-E4 | 1 | 52-E5 | 1 | 52-E6 | 1 | 227.6736 | Disjuntor | EN60898 | 200 | 1.45 | 290 | OK | OK | 0.036 | 0.03625 | 0.0435 | 0.23447 | 0 |  | 1 | 2.6197 | 1.139% | 1.139% | OK | (XV) - Rígido | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Inversor 2 | 100 | QPV | Trif. Equilibrado |  | 400 | 110000 | 1 | 0 | 110000 | 158.7713 | 1 | 158.7713 | Monocondutor | LXV | À vista | Caminhos de cabos, escadas e consolas | 12,13,13,15,16 | 13 | E ou F [4](3) | F | 5 | 6 | AL | XLPE | 120 | 1 | 70 | 1 | 70 | 1 | 18 | 6 | 6 | 308 | 1 | 308 | Catalogo | 52-D1 | 0.96 | 52-D2 | 1 | 52-E1 | 0.77 | 52-E2 | 1 | 52-E3 | 1 | 52-E4 | 1 | 52-E5 | 1 | 52-E6 | 1 | 227.6736 | Disjuntor | EN60905 | 200 | 1.3 | 260 | OK | OK | 0.036 | 0.03625 | 0.0435 | 0.23447 | 0 |  | 1 | 0.28579 | 0.1243% | 0.1243% | OK | (XV) - Rígido | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Inversor 3 | 150 | QPV | Trif. Equilibrado |  | 400 | 165000 | 1 | 0 | 165000 | 238.157 | 1 | 238.157 | Monocondutor | LXV | À vista | Caminhos de cabos, escadas e consolas | 12,13,13,15,16 | 13 | E ou F [4](3) | F | 35 | 38.5 | AL | XLPE | 150 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 115.5 | 38.5 | 38.5 | 358 | 1 | 358 | Catalogo | 52-D1 | 0.96 | 52-D2 | 1 | 52-E1 | 0.77 | 52-E2 | 1 | 52-E3 | 1 | 52-E4 | 1 | 52-E5 | 1 | 52-E6 | 1 | 264.6336 | Disjuntor | EN60905 | 250 | 1.3 | 325 | OK | OK | 0.036 | 0.03625 | 0.0435 | 0.23472 | 0 |  | 1 | 2.2006 | 0.9568% | 0.9568% | OK | (XV) - Rígido | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Inversor 4 | 150 | QPV | Trif. Equilibrado |  | 400 | 165000 | 1 | 0 | 165000 | 238.157 | 1 | 238.157 | Monocondutor | LXV | À vista | Caminhos de cabos, escadas e consolas | 12,13,13,15,16 | 13 | E ou F [4](3) | F | 15 | 8.4 | AL | XLPE | 150 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 25.2 | 8.4 | 8.4 | 358 | 1 | 358 | Catalogo | 52-D1 | 0.96 | 52-D2 | 1 | 52-E1 | 0.77 | 52-E2 | 1 | 52-E3 | 1 | 52-E4 | 1 | 52-E5 | 1 | 52-E6 | 1 | 264.6336 | Disjuntor | EN60905 | 250 | 1.3 | 130 | OK | OK | 0.0225 | 0.03625 | 0.0435 | 0.25928 | 0 |  | 1 | 0.60016 | 0.2609% | 0.2609% | OK | (XV) - Rígido | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
QPV | 500 | QInterligação | Trif. Equilibrado |  | 400 | 550000 | 1 | 0 | 550000 | 793.8566 | 1 | 793.8566 | Monocondutor | LXV | À vista | Caminhos de cabos, escadas e consolas | 12,13,13,15,16 | 13 | E ou F [4](3) | F | 140 | 154 | AL | XLPE | 240 | 3 | 185 | 2 | 185 | 2 | 1386 | 308 | 308 | 492 | 1 | 1476 | Catalogo | 52-D1 | 0.96 | 52-D2 | 1 | 52-E1 | 0.82 | 52-E2 | 1 | 52-E3 | 1 | 52-E4 | 1 | 52-E5 | 1 | 52-E6 | 1 | 1161.9072 | Disjuntor | EN60898 | 850 | 1.45 | 1232.5 | OK | OK | 0.036 | 0.03625 | 0.0435 | 0.23332 | 0 |  | 1 | 6.1127 | 2.658% | 2.658% | OK | RZ1K - Verde fléxivel | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
QInterligação | 500 | Qentrada | Trif. Equilibrado |  | 400 | 550000 | 1 | 0 | 550000 | 793.8566 | 1 | 793.8566 | Monocondutor | XV | À vista | Caminhos de cabos, escadas e consolas | 12,13,13,15,16 | 13 | E ou F [4](3) | F | 7 | 8.4 | Cobre | XLPE | 185 | 2 | 185 | 1 | 185 | 1 | 50.4 | 8.4 | 8.4 | 533 | 1 | 1066 | Catalogo | 52-D1 | 0.96 | 52-D2 | 1 | 52-E1 | 0.88 | 52-E2 | 1 | 52-E3 | 1 | 52-E4 | 1 | 52-E5 | 1 | 52-E6 | 1 | 900.5568 | Disjuntor | EN60898 | 850 | 1.45 | 1232.5 | OK | OK | 0.0225 | 0.03625 | 0.0435 | 0.23474 | 0 |  | 1 | 0.40551 | 0.1763% | 0.1763% | OK | RZ1K - Verde fléxivel | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
720
360
180
[62 empty] | Secção Nominal (mm2) |  |  | Diâmetro da alma, d (mm) | Espessura do Isola. cobre | Espessura do Isola. alumínio | Distância entre eixos cobre, am (mm) | Distância entre eixos alumínio, am (mm) | l (mH/km) |  | X (Ω/m)
[70 empty] | Cobre | Alumínio | Cobre | Alumínio
[62 empty] | 1.5 |  |  | 1.382 | 0.7 | - | 2.782 | - | 0.32825 | - | 0.00010312 | -
[62 empty] | 2.5 |  |  | 1.7841 | 0.8 | - | 3.3841 | - | 0.31636 | - | 9.9389e-05 | -
[62 empty] | 4 |  |  | 2.2568 | 0.8 | - | 3.8568 | - | 0.29553 | - | 9.2844e-05 | -
[62 empty] | 6 |  |  | 2.764 | 0.8 | - | 4.364 | - | 0.27971 | - | 8.7875e-05 | -
[62 empty] | 10 |  |  | 3.5682 | 1 | - | 5.5682 | - | 0.27738 | - | 8.714e-05 | -
[62 empty] | 16 |  |  | 4.5135 | 1 | 1 | 6.5135 | 6.5135 | 0.26175 | 0.26175 | 8.2232e-05 | 8.2232e-05
[62 empty] | 25 |  |  | 5.6419 | 1.2 | 1.2 | 8.0419 | 8.0419 | 0.25928 | 0.25928 | 8.1456e-05 | 8.1456e-05
[62 empty] | 35 |  |  | 6.6756 | 1.2 | 1.2 | 9.0756 | 9.0756 | 0.24983 | 0.24983 | 7.8487e-05 | 7.8487e-05
[62 empty] | 50 |  |  | 7.9788 | 1.4 | 1.4 | 10.7788 | 10.7788 | 0.24856 | 0.24856 | 7.8089e-05 | 7.8089e-05
[62 empty] | 70 |  |  | 9.4407 | 1.4 | 1.4 | 12.2407 | 12.2407 | 0.24036 | 0.24036 | 7.5512e-05 | 7.5512e-05
[62 empty] | 95 |  |  | 10.9981 | 1.6 | 1.4 | 14.1981 | 13.7981 | 0.23949 | 0.23378 | 7.5239e-05 | 7.3446e-05
[62 empty] | 120 |  |  | 12.3608 | 1.6 | 1.6 | 15.5608 | 15.5608 | 0.23447 | 0.23447 | 7.366e-05 | 7.366e-05
[62 empty] | 150 |  |  | 13.8198 | 1.8 | 1.8 | 17.4198 | 17.4198 | 0.23472 | 0.23472 | 7.374e-05 | 7.374e-05
[62 empty] | 185 |  |  | 15.3476 | 2 | 2 | 19.3476 | 19.3476 | 0.23474 | 0.23474 | 7.3747e-05 | 7.3747e-05
[62 empty] | 240 |  |  | 17.4808 | 2.2 | 2.2 | 21.8808 | 21.8808 | 0.23332 | 0.23332 | 7.3301e-05 | 7.3301e-05
[62 empty] | 300 |  |  | 19.5441 | 2.4 | 2.4 | 24.3441 | 24.3441 | 0.23235 | 0.23235 | 7.2994e-05 | 7.2994e-05
[62 empty] | 400 |  |  | 22.5676 | 2.6 | 2.6 | 27.7676 | 27.7676 | 0.2299 | 0.2299 | 7.2225e-05 | 7.2225e-05
[62 empty] | 500 |  |  | 25.2313 | - | 2.8 | - | 30.8313 | - | 0.22852 | - | 7.1791e-05
[62 empty] | 630 |  |  | 28.3221 | - | 2.8 | - | 33.9221 | - | 0.22452 | - | 7.0534e-05
Note on U10: Carolina: Cabos = 52-C4
Note on U11: Carolina: Cabos = 52-C4
Note on U12: Carolina: Cabos = 52-C4
Note on U14: Carolina: Cabos = 52-C4
Note on U15: Carolina: Cabos = 52-C4

## F.C
Refª
1
2
3
4
5
Temos de considerar o número de circuitos. 3 cabos por fase equivalem a 1 circuito.

## Tabelas de apoio
(2) - Podem ser utilizados outros tipos de canalizações não indicados nesta secção, desde que sejam cumpridas as regras gerais indicadas na presente parte das Regras Técnicas.
Quadro 52H
Exemplos de modos de instalação
Exemplo | Designação | Refª | Método de refª(1)
| Condutores isolados em condutas circulares (tubos) embebidas em elementos da construção, termicamente isolantes | 1 | A | Instalação das Canalizações | [8 empty] | Disjuntores
| Cabos multicondutores em condutas circulares (tubos) embebidas em elementos da construção, termicamente isolantes | 2 | A2 | Situação | Modos de instalação | [7 empty] | In | Inf | If
| Condutores isolados em condutas circulares (tubos) montadas à vista | 3 | B |  | Sem fixação | Fixação directa | Condutas circulares (tubos) | Calhas | Condutas não circulares | Caminhos de cabos, escadas e consolas | Sobre isoladores | Cabos auto-suportados | (A) | (A) | (A)
| Cabos mono ou multicondutores em condutas circulares (tubos) montadas à vista | 3A | (em estudo) | Ocos de construção | 21,25,73,74 | 0 | 22,73,74 | - | 23 | 12,13,13,15,16 | - | - | 2
| Condutores isolados em condutas não circulares montadas à vista. | 4 | B2 | Caleiras | 43 | 43 | 41.42 | 31.32 | 4.24 | 12,13,13,15,16 | - | - | 4
| Cabos mono ou multicondutores em condutas não circulares montadas à vista | 4A | (em estudo) | Enterradas | 62.63 | 0 | 61 | - | 61 | 0 | - | - | 6 | 6.3 | 8.1
| Condutores isolados em condutas circulares (tubos) embebidas nos elementos da construção, em alvenaria | 5 | B | Embebidas | 52.53 | 51 | 1,2,5 | 33 | 24 | 0 | - | - | 8 | 8.4 | 10.8
| Cabos mono ou multicondutores em condutas circulares (tubos) embebidas nos elementos da construção, em alvenaria | 5A | (em estudo) | À vista | - | 11 | 3 | 31,32,71,72 | 4 | 12,13,13,15,16 | 18 | - | 10 | 10.5 | 13.5
| Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) fixados às paredes | 11 | C | Linhas aérias | - | - | 0 | 34 | - | 12,13,13,15,16 | 18 | 17 | 12 | 12.6 | 16.2
| Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) fixados aos tectos | 11A | C [3] | Imersas | 81 | 81 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 16 | 16.8 | 21.6
| Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em caminhos de cabos não perfurados | 12 | C [2](3) | [9 empty] | 20 | 21 | 27
| Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em caminhos de cabos perfurados | 13 | E ou F [4](3) | [9 empty] | 25 | 26.3 | 33.8
| Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em consolas | 14 | E ou F [4] ou [5](2)(3) G | Tensões |  |  |  |  | Tipo de cabo |  |  |  | 32 | 33.6 | 43.2
| Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) fixados por braçadeiras e afastados dos elementos da construção | 15 | E ou F [4] ou [5](2)(3) G | Tipo de Circuito | Uo | U | b |  | Monocondutor |  |  |  | 40 | 42 | 54
| Cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em escadas (para cabos) | 16 | E ou F [4] ou [5](2)(3) G | Monofásico | 230 |  | 2 |  | Multicondutor |  |  |  | 50 | 53 | 68
| Cabos mono ou multicondutores auto- suportados ou suspensos por fiadores | 17 | E ou G | Bifásico | 400 | 400 | 2 | [5 empty] | 63 | 66 | 85
| Condutores nus ou isolados assentes sobre isoladores | 18 | G | Trif. c/ neutro | 230 | 400 | 2 | [5 empty] | 80 | 84 | 108
| Cabos mono ou multicondutores em ocos da construção | 21 | B2 para: 1,5De V 5De B para: 5De V 50De (4) | Trif. Equilibrado | 400 | 400 | 1 | [5 empty] | 85 | 84 | 108
| Condutores isolados em condutas circulares (tubos) em ocos da construção | 22 | B2 para: 1,5De V 20De B para: 20De V 50De (4) | DC | [8 empty] | 100 | 105 | 135
| Cabos mono ou multicondutores em condutas circulares (tubos) em ocos da construção | 22A | (em estudo) | [9 empty] | 112 | 105 | 135
| Condutores isolados em condutas não circulares em ocos da construção | 23 | B2 para: 1,5De V 20De B para: 20De V 50De (4) | Cabo | Alma | Isolamento | [6 empty] | 125 | 131 | 169
| Cabos mono ou multicondutores em condutas não circulares em ocos da construção | 23A | (em estudo) | H07V-U | Cobre | PVC | [6 empty] | 128
| Condutores isolados em condutas não circulares embebidas durante a construção do edifício | 24 | B2 para: 1,5De V 5De B para: 5De V 50De (4) | H07V-R | Cobre | PVC | [6 empty] | 160 | 168 | 216
| Cabos mono ou multicondutores em condutas não circulares embebidas durante a construção do edifício | 24A | (em estudo) | H07V-K | Cobre | PVC | [6 empty] | 200 | 210 | 270
| Cabos mono ou multicondutores em tectos falsos ou suspensos | 25 | B2 para: 1,5De V 5De B para: 5De V 50De (4) | H05VV-F | Cobre | PVC | [6 empty] | 250 | 263 | 338
| Condutores isolados ou cabos mono ou multicondutores em calhas fixadas a elementos da construção em percursos horizontais | 31 | B(5)(8) | PT-N05VV-U | Cobre | PVC | [6 empty] | 315 | 331 | 425
| Condutores isolados ou cabos mono ou multicondutores em calhas fixadas a elementos da construção em percursos verticais | 32 | B(5)(8) | XG (RF) | Cobre | XLPE | [6 empty] | 400 | 420 | 540
| Condutores isolados em calhas embebidas nos pavimentos e nas paredes | 33 | B(5) | NHXH (FE180)E90 | Cobre | XLPE | [6 empty] | 500 | 525 | 675
| Cabos mono ou multicondutores em calhas embebidas nos pavimentos e nas paredes | 33A | B2 | XZ1 | Cobre | XLPE | [6 empty] | 630 | 662 | 851
| Condutores isolados em calhas suspensas | 34 | B(5) B2 | XG (ZH) | Cobre | XLPE | [6 empty] | 652 | 662 | 851
| Cabos mono ou multicondutores em calhas suspensas | 34A |  | XV | Cobre | XLPE | [6 empty] | 760 | 662 | 851
[13 empty] | 800 | 840 | 1080
| Condutores isolados em condutas circulares (tubos) ou cabos multicondutores em caleiras fechadas, em percursos horizontais ou verticais | 41 | B2 para: 1,5De V 20De B para: 20De V 50De (4) | XV - K | Cobre | XLPE | [6 empty] | 850 | 840 | 1080
| Condutores isolados em condutas circulares (tubos) em caleiras ventiladas | 42 | B(6)(8) | LXV | AL | XLPE | [6 empty] | 1000 | 1050 | 1350
| Cabos mono ou multicondutores em caleiras abertas ou ventiladas | 43 | B(6) | LXHIOV | AL | XLPE | [6 empty] | 1250 | 1313 | 1688
| Cabos multicondutores embebidos directamente em elementos da construção, termicamente isolantes | 51 | A | LSXV | AL | XLPE | [6 empty] | 2000 | 2100 | 2700
| Cabos mono ou multicondutores embebidos directamente em elementos da construção, sem protecção mecânica complementar | 52 | C | LXZ1 (RZ1 AL) | AL | XLPE | [6 empty] | 2500 | 2625 | 3375
| Cabos mono ou multicondutores embebidos directamente em elementos da construção, com protecção mecânica complementar | 53 | C
| Cabos mono ou multicondutores, em condutas enterradas | 61 | D(7)
| Cabos mono ou multicondutores enterrados, sem protecção mecânica complementar | 62 | D(7)
| Cabos mono ou multicondutores enterrados, com protecção mecânica complementar | 63 | D(7)
| Condutores isolados em calhas de rodapé | 71 | A(9)
| Condutores isolados ou cabos mono ou multicondutores em calhas de rodapé dotadas de separadores (* - compartimento para cabos de comunicações e de transmissão de dados) | 72 | B(8)
| Condutores isolados em condutas circulares (tubos) ou cabos mono ou multicondutores, protegidos pelos aros das portas | 73 | A(9)
| Condutores isolados em condutas circulares (tubos) ou cabos mono ou multicondutores, protegidos pelos aros das janelas | 74 | A(9)
Nota: O algarismo indicado dentro de [ ] corresponde ao da referência do quadro 52E1 (factores de correcção). V - é a menor dimensão ou o diâmetro do oco ou a dimensão vertical do bloco alvéolar do oco do pavimento ou do tecto. De - é o diâmetro exterior dos cabos multicondutores ou o diâmetro equivalente dos cabos monocondutores ou o diâmetro exterior da conduta ou do bloco alvéolar; quando os cabos monocondutores forem colocados em triângulo De = 2,2d e quando forem colocados em linha De=3d (d - é o diâmetro exterior de um cabo monocondutor); (1) - Veja-se o Anexo III. (2) - Para certas aplicações, pode ser mais adequado utilizar factores de correcção específicos, como por exemplo, os indicados nos quadro 52E4 e 52E5. (3) - Os valores das correntes admissíveis podem também ser usados para os percursos verticais; quando as condições de ventilação forem limitadas a temperatura na parte superior do percurso vertical pode tornar-se muito elevada. (4) - Para V>50De devem ser usados os métodos de referência C, E ou F. (5) - Os valores das correntes admissíveis indicados para o método de referência B são válidos para um único circuito; quando se utilizar mais do que um circuito, devem ser aplicados os factores de correcção indicados no quadro 52E1, mesmo se houver divisórias ou separadores. (6) - Recomenda-se limitar a utilização destes modos de instalação aos locais acessíveis apenas a pessoas autorizadas. (7) - Em estudo; provisoriamente aplica-se o método D do Anexo III. (8) - Para os cabos multicondutores utilizar o método de referência B2. (9) - Quando a construção destas calhas for termicamente equivalente às utilizadas nos métodos de instalação 31 e 32, podem ser usados os métodos de referência B e B2 (veja-se a nota 7).

## CABOS
[9 empty] | Cabo | Material | Isolamento | Mono/Multi | Preço € | Isolamento | Monocondutor | Multicondutor
[E] QUADRO 52-C1 | [8 empty] | 16 | AL | LXV | Monocondutor | 0.788 | LXV | 120 | 10
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (de acordo com o quadro 52H) | [8 empty] | 25 | AL | LXV | Monocondutor | 1.105 | RZ1K - Verde fléxivel | 150 | 16
[9 empty] | 35 | AL | LXV | Monocondutor | 1.435 | (XV) - Rígido | 16 | 25
Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para: | [8 empty] | 50 | AL | LXV | Monocondutor | 1.801 | (XZ1) - Condições especiais contra fogos | 185 | 35
dois condutores carregados | [8 empty] | 70 | AL | LXV | Monocondutor | 2.491 |  | 240
cobre ou alumínio | [8 empty] | 95 | AL | LXV | Monocondutor | 3.338 |  | 25
temperatura da alma condutora: 70°C | [8 empty] | 120 | AL | LXV | Monocondutor | 3.994 |  | 300
temperatura ambiente: 30°C | [8 empty] | 150 | AL | LXV | Monocondutor | 4.968 |  | 35
[9 empty] | 185 | AL | LXV | Monocondutor | 6.409
[9 empty] | 240 | AL | LXV | Monocondutor | 7.783 |  | 50
[9 empty] | 300 | AL | LXV | Monocondutor | 9.814
Secção nominal | Método de referência | [7 empty] | 10 | Cobre | RZ1K - Verde fléxivel | Multicondutor | 5.9 |  | 70
dos condutores | [8 empty] | 16 | Cobre | (XV) - Rígido | Multicondutor | 18.16 |  | 95
(mm2) | A | B | C(*) | [5 empty] | 16 | Cobre | RZ1K - Verde fléxivel | Multicondutor | 10.67
Condutores de cobre | [8 empty] | 16 | Cobre | (XZ1) - Condições especiais contra fogos | Multicondutor | 20.163
1,5 | 14,5 | 17,5 | 19,5 | [5 empty] | 16 | Cobre | (RVK - FXV) - Fléxivel | Multicondutor | 10.35
2,5 | 19,5 | 24 | 27 | [5 empty] | 25 | Cobre | (XZ1) - Condições especiais contra fogos | Multicondutor | 31.413
4 | 26 | 32 | 36 | [5 empty] | 25 | Cobre | RZ1K - Verde fléxivel | Multicondutor | 14.3
6 | 34 | 41 | 46 | [5 empty] | 25 | Cobre | (XV) - Rígido | Multicondutor | 16.95
10 | 46 | 57 | 63 | [5 empty] | 35 | Cobre | RZ1K - Verde fléxivel | Monocondutor | 4.6277
16 | 61 | 76 | 85 | [5 empty] | 35 | Cobre | (XZ1) - Condições especiais contra fogos | Multicondutor | 43.635
25 | 80 | 101 | 112 | [5 empty] | 35 | Cobre | (RVK - FXV) - Fléxivel | Multicondutor | 21.06
[9 empty] | 50 | Cobre | RZ1K - Verde fléxivel | Monocondutor | 5.6
35 | 99 | 125 | 138 | [5 empty] | 70 | Cobre | RZ1K - Verde fléxivel | Monocondutor | 8.7923
50 | 119 | 151 | 168 | [5 empty] | 185 | Cobre | (XZ1) - Condições especiais contra fogos | Monocondutor | 41.679
70 | 151 | 192 | 213
95 | 182 | 232 | 258 |  |  |  |  | Novos preços | 10 | Cobre | ENERGY CLASS RV/XV ECA 1KV 5G10 | Multicondutor | 5.2801
120 | 210 | 269 | 299 | [5 empty] | 16 | Cobre | ENERGY CLASS RV/XV ECA 1KV 5G16 | Multicondutor | 8.1814
150 | 240 | - | 344 | [5 empty] | 25 | Cobre | ENERGY CLASS RV/XV ECA 1KV 5G25 | Multicondutor | 13.2799
185 | 273 | - | 392 | [5 empty] | 35 | Cobre | ENERGY CLASS RV/XV ECA 1KV 5G35 | Multicondutor | 18.4686
240 | 320 | - | 461 | [5 empty] | 35 | Cobre | ENERGY CLASS RV/XV ECA 1KV 1X35 | Monocondutor | 3.5949
300 | 367 | - | 530 | [5 empty] | 50 | Cobre | ENERGY CLASS RV/XV ECA 1KV 1X50 | Monocondutor | 4.8538
Condutores de Alumínio | [8 empty] | 35 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X35 | Monocondutor | 0.65109
2,5 | 15 | 18.5 | 21 | [5 empty] | 50 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X50 | Monocondutor | 0.79489
4 | 20 | 25 | 26 | [5 empty] | 70 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X70 | Monocondutor | 1.1018
6 | 26 | 32 | 36 | [5 empty] | 95 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X95 | Monocondutor | 1.4563
10 | 36 | 44 | 49 | [5 empty] | 120 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X120 | Monocondutor | 1.8099
16 | 48 | 60 | 66 | [5 empty] | 150 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X150 | Monocondutor | 2.2101
25 | 63 | 79 | 83 | [5 empty] | 185 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X185 | Monocondutor | 2.7703
35 | 77 | 97 | 103 | [5 empty] | 240 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X240 | Monocondutor | 3.5351
50 | 93 | 118 | 125 | [5 empty] | 300 | Alumínio | XZ1-AL (S) ECA 1KV AC-1,5KV DC 1X300 | Monocondutor | 4.3416
70 | 118 | 150 | 160 | [5 empty] | 16 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X16 AL VD | Monocondutor | 0.51384
95 | 142 | 181 | 195 | [5 empty] | 25 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X25 AL VD | Monocondutor | 0.70792
120 | 164 | 210 | 226 | [5 empty] | 35 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X35 AL VD | Monocondutor | 0.86212
150 | 189 | - | 261 | [5 empty] | 50 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X50 AL VD | Monocondutor | 0.9514
185 | 215 | - | 298 | [5 empty] | 70 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X70 AL VD | Monocondutor | 1.3002
240 | 252 | - | 352 | [5 empty] | 95 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X95 AL VD | Monocondutor | 1.6965
300 | 289 | - | 406 | [5 empty] | 120 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X120 AL VD | Monocondutor | 2.09
(*) - Para S 16 mm2, admitiu-se que os condutores eram de secção circular e para | [8 empty] | 150 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X150 AL VD | Monocondutor | 2.5629
S 16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular). | [8 empty] | 185 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X185 AL VD | Monocondutor | 3.2033
[9 empty] | 240 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X240 AL VD | Monocondutor | 4.0597
[9 empty] | 300 | Alumínio | EXZH CLASS RZ1 (AS) CCA 1KV 1X300 AL VD | Monocondutor | 4.9632
[E] QUADRO 52-C2 | [8 empty] | 16 | Cobre | GENLIS-R CLASS H07V-R ECA 1X16 AV | Monocondutor | 1.651
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (de acordo com o quadro 52H) | [8 empty] | 25 | Cobre | GENLIS-R CLASS H07V-R ECA 1X25 AV | Monocondutor | 2.5553
[9 empty] | 35 | Cobre | GENLIS-R CLASS H07V-R ECA 1X35 AV | Monocondutor | 3.5116
Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para: | [8 empty] | 50 | Cobre | GENLIS-R CLASS H07V-R ECA 1X50 AV | Monocondutor | 4.7784
dois condutores carregados | [8 empty] | 70 | Cobre | GENLIS-R CLASS H07V-R ECA 1X70 AV | Monocondutor | 6.8554
cobre
temperatura da alma condutora: 90°C
temperatura ambiente: 30°C | [9 empty] | Atenção ainda não está correto
Secção nominal | Método de referência
dos condutores
(mm2) | A | B | C(*)
Condutores de cobre
1,5 | 19,0 | 23 | 24
2,5 | 26 | 31 | 33
4 | 35 | 42 | 45
6 | 45 | 54 | 58
10 | 61 | 75 | 80
16 | 81 | 100 | 107
25 | 106 | 133 | 138
35 | 131 | 164 | 171
50 | 158 | 198 | 209
70 | 200 | 253 | 269
95 | 241 | 306 | 328
120 | 278 | 354 | 382
150 | 318 | - | 441
185 | 362 | - | 506
240 | 424 | - | 599
300 | 486 | - | 693
Condutores de Alumínio
2,5 | 20 | 25 | 26
4 | 27 | 33 | 35
6 | 35 | 43 | 45
10 | 48 | 59 | 62
16 | 64 | 79 | 84
25 | 84 | 105 | 101
35 | 103 | 130 | 126
50 | 125 | 157 | 154
70 | 158 | 200 | 198
95 | 191 | 242 | 241
120 | 220 | 281 | 280
150 | 253 | - | 324
185 | 288 | - | 371
240 | 338 | - | 439
300 | 387 | - | 508
(*) - Para S 16 mm2, admitiu-se que os condutores eram de secção circular e para
S 16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular).
[E] QUADRO 52-C3
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (de acordo com o quadro 52H)
Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para:
três condutores carregados
cobre
temperatura da alma condutora: 70°C
temperatura ambiente: 30°C
Secção nominal | Método de referência
dos condutores
(mm2) | A | B | C(*)
Condutores de cobre
1,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5
2,5 | 18,0 | 21 | 24
4 | 24 | 28 | 32
6 | 31 | 36 | 41
10 | 42 | 50 | 57
16 | 56 | 68 | 76
25 | 73 | 89 | 96
35 | 89 | 110 | 119
50 | 108 | 134 | 144
70 | 136 | 171 | 184
95 | 164 | 207 | 223
120 | 188 | 239 | 259
150 | 216 | - | 299
185 | 245 | - | 341
240 | 286 | - | 403
300 | 328 | - | 464
Condutores de Alumínio
2,5 | 14 | 16.5 | 18.5
4 | 18.5 | 22 | 25
6 | 24 | 28 | 32
10 | 32 | 39 | 44
16 | 43 | 53 | 59
25 | 57 | 70 | 73
35 | 70 | 86 | 90
50 | 84 | 104 | 110
70 | 107 | 133 | 140
95 | 129 | 161 | 170
120 | 149 | 186 | 197
150 | 170 | - | 227
185 | 194 | - | 259
240 | 227 | - | 305
300 | 261 | - | 351
(*) - Para S 16 mm2, admitiu-se que os condutores eram de secção circular e para
S 16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular).
[E] QUADRO 52-C4
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (de acordo com o quadro 52H)
Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para:
três condutores carregados
cobre
temperatura da alma condutora: 90°C
temperatura ambiente: 30°C
Secção nominal | Método de referência
dos condutores
(mm2) | A | B | C(*)
Condutores de cobre
1,5 | 17,0 | 20,0 | 22
2,5 | 23 | 28 | 30
4 | 31 | 37 | 40
6 | 40 | 48 | 52
10 | 54 | 66 | 71
16 | 73 | 88 | 96
25 | 95 | 117 | 119
35 | 117 | 144 | 147
50 | 141 | 175 | 179
70 | 179 | 222 | 229
95 | 216 | 269 | 278
120 | 249 | 312 | 322
150 | 285 | - | 371
185 | 324 | - | 424
240 | 380 | - | 500
300 | 435 | - | 576
Condutores de Alumínio
2,5 | 19 | 22 | 24
4 | 25 | 29 | 32
6 | 32 | 38 | 41
10 | 44 | 52 | 57
16 | 58 | 71 | 76
25 | 76 | 93 | 90
35 | 94 | 116 | 112
50 | 113 | 140 | 136
70 | 142 | 179 | 174
95 | 171 | 217 | 211
120 | 197 | 251 | 245
150 | 226 | - | 283
185 | 256 | - | 323
240 | 300 | - | 382
300 | 344 | - | 440
(*) - Para S 16 mm2, admitiu-se que os condutores eram de secção circular e para
S 16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular).
[E] QUADRO 52-C5
Correntes admissíveis, em amperes, para o método de referência C (de acordo com o quadro 52H)
Condutores com isolamento mineral, para:
condutores e bainha em cobre
bainha em PVC ou cabo nu e acessível(1)
temperatura da bainha: 70°C
temperatura ambiente: 30°C
Secção | NÚMERO E DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES
nominal | Um cabo de dois | Três condutores carregados
dos | condutores ou dois | Um cabo multicondutor ou três cabos monocondutores em triângulo(2) |  | Três cabos monocondutores em esteira horizontal(2)
condutores (mm2) | cabos monocondutores carregados(2)
Coluna | 1 | 2 |  | 3
tensão estipulada do cabo: 500 V
1,5 | 23 | 19 |  | 21
2,5 | 31 | 26 |  | 29
4 | 40 | 35 |  | 38
tensão estipulada do cabo: 750 V
1,5 | 25 | 21 |  | 23
2,5 | 34 | 28 |  | 31
4 | 45 | 37 |  | 41
6 | 57 | 48 |  | 52
10 | 77 | 65 |  | 70
16 | 102 | 86 |  | 92
25 | 133 | 112 |  | 120
35 | 163 | 137 |  | 147
50 | 202 | 169 |  | 181
70 | 247 | 207 |  | 221
95 | 296 | 249 |  | 264
120 | 340 | 286 |  | 303
150 | 388 | 327 |  | 346
185 | 440 | 371 |  | 392
240 | 514 | 434 |  | 457
(1) - Para os cabos nus acessíveis, os valores indicados devem ser multiplicados por 0,9.
(2) - Para os cabos monocondutores, as bainhas dos cabos de um mesmo circuito devem ser ligadas em conjunto nas duas extremidades.
[E] QUADRO 52-C6
Correntes admissíveis, em amperes, para o método de referência C (de acordo com o quadro 52H)
Condutores com isolamento mineral, para:
condutores e bainha em cobre
cabo nu e inacessível(1)
temperatura da bainha: 105°C
temperatura ambiente: 30°C
Secção | NÚMERO E DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES
nominal | Um cabo de dois condutores ou dois cabos monocondutores carregados(2) | Três condutores carregados
dos condutores (mm2) |  | Um cabo multicondutor ou três cabos monocondutores em triângulo(2) | Três cabos monocondutores em esteira horizontal(2)
Coluna | 1 | 2 | 3
tensão estipulada do cabo: 500 V
1,5 | 28 | 24 | 27
2,5 | 38 | 33 | 36
4 | 51 | 44 | 47
tensão estipulada do cabo: 750 V
1,5 | 31 | 26 | 30
2,5 | 42 | 35 | 41
4 | 55 | 47 | 53
6 | 70 | 59 | 67
10 | 96 | 81 | 91
16 | 127 | 107 | 119
25 | 166 | 140 | 154
35 | 203 | 171 | 187
50 | 251 | 212 | 230
70 | 307 | 260 | 280
95 | 369 | 312 | 334
120 | 424 | 359 | 383
150 | 485 | 410 | 435
185 | 550 | 465 | 492
240 | 643 | 544 | 572
(1) - Para os cabos nus inacessíveis não é necessário, em caso de agrupamento, aplicar factores de correcção.
(2) - Para os cabos monocondutores, as bainhas dos cabos de um mesmo circuito devem ser ligadas em conjunto nas duas extremidades.
[E] QUADRO 52-C7
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência E, F e G (de acordo com o quadro 52H)
Condutores com isolamento mineral, para:
condutores e bainha em cobre
bainha em PVC ou cabo nu e acessível(1)
temperatura da bainha: 70°C
temperatura ambiente: 30°C
NÚMERO E DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES
Secção nominal dos condutores (mm2) | Um cabo | Três condutores carregados
de dois condutores ou dois
cabos
| mono-condutores carregados(2) | Um cabo multicondutor ou três cabos mono-condutores em triângulo(2) | cabos mono-condutores agrupados sem afasta-mento (na ho-rizontal ou na vertical)(2)(3) | cabos mono-condutores agrupados com | cabos mono-condutores agrupados com afasta-mento (na horizon-tal)(2)(3)
afastamento (na vertical)(2)(3)
Mét. refª. | E ou F | E ou F | F | G | G
Coluna. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
tensão estipulada do cabo: 500 V
1,5 | 25 | 21 | 23 | 26 | 29
2,5 | 33 | 28 | 31 | 34 | 39
4 | 44 | 37 | 41 | 45 | 51
tensão estipulada do cabo: 750 V
1,5 | 26 | 22 | 26 | 28 | 32
2,5 | 36 | 30 | 34 | 37 | 43
4 | 47 | 40 | 45 | 49 | 56
6 | 60 | 51 | 57 | 62 | 71
10 | 82 | 69 | 77 | 84 | 95
16 | 109 | 92 | 102 | 110 | 125
25 | 142 | 120 | 132 | 142 | 162
35 | 174 | 147 | 161 | 173 | 197
50 | 215 | 182 | 198 | 213 | 242
70 | 264 | 223 | 241 | 259 | 294
95 | 317 | 267 | 289 | 309 | 351
120 | 364 | 308 | 331 | 353 | 402
150 | 416 | 352 | 377 | 400 | 454
185 | 462 | 399 | 426 | 448 | 507
240 | 552 | 466 | 496 | 497 | 565
(1) - Para os cabos nus acessíveis, os valores indicados devem ser multiplicados por 0,9.
(2) - Para os cabos monocondutores, as bainhas dos cabos de um mesmo circuito devem ser ligadas
em conjunto nas duas extremidades.
(3) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De).
[E] QUADRO 52-C8
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência E, F e G (de acordo com o quadro 52H)
Condutores com isolamento mineral, para:
condutores e bainha em cobre
cabo nu e inacessível(1)
temperatura da bainha: 105°C
temperatura ambiente: 30°C
NÚMERO E DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES
Secção
nominal
dos
condutores | Um cabo | Três condutores carregados
(mm2) | de dois
condutores ou dois
cabos
| mono-condutores carregados(2) | Um cabo multicondutor ou três cabos mono-condutores em triângulo(2) | cabos mono-condutores agrupados sem afasta-mento (na ho-rizontal ou na vertical)(2)(3) | cabos mono-condutores agrupados com | cabos mono-condutores agrupados com afasta-mento (na horizon-tal)(2)(3)
afastamento (na vertical)(2)(3)
Mét. refª. | E ou F | E ou F | F | G | G
Coluna. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
tensão estipulada do cabo: 500 V
1,5 | 25 | 21 | 23 | 26 | 29
2,5 | 33 | 28 | 31 | 34 | 39
4 | 44 | 37 | 41 | 45 | 51
tensão estipulada do cabo: 750 V
1,5 | 26 | 22 | 26 | 28 | 32
2,5 | 36 | 30 | 34 | 37 | 43
4 | 47 | 40 | 45 | 49 | 56
6 | 60 | 51 | 57 | 62 | 71
10 | 82 | 69 | 77 | 84 | 95
16 | 109 | 92 | 102 | 110 | 125
25 | 142 | 120 | 132 | 142 | 162
35 | 174 | 147 | 161 | 173 | 197
50 | 215 | 182 | 198 | 213 | 242
70 | 264 | 223 | 241 | 259 | 294
95 | 317 | 267 | 289 | 309 | 351
120 | 364 | 308 | 331 | 353 | 402
150 | 416 | 352 | 377 | 400 | 454
185 | 462 | 399 | 426 | 448 | 507
240 | 552 | 466 | 496 | 497 | 565
(1) - Para os cabos nus acessíveis, os valores indicados devem ser multiplicados por 0,9.
(2) - Para os cabos monocondutores, as bainhas dos cabos de um mesmo circuito devem ser ligadas em conjunto nas duas extremidades.
(3) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De).
[E] QUADRO 52-C9
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência E, F e G (de acordo com o quadro 52H)
Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para:
cobre
temperatura da alma condutora: 70°C
temperatura ambiente: 30°C
| Cabos multicondutores |  | Cabos monocondutores
Secção
nominal dos |  |  |  | Três con-dutores | Três condutores carregados
condutores | Dois condutores | Três con-dutores | Dois con-dutores | carrega- | em esteira
(mm2) | carrega- | carrega- | carrega- | dos em triângulo | Sem | Com afastamento(2)
| dos(1) | dos(1) | dos |  | afasta-mento(2) | Horizon-tal
Vertical
Mét. refª. | E | E | F | F | F | G | G
Coluna. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1,5 | 22 | 18,5 | - | - | - | - | -
2,5 | 30 | 25 | - | - | - | - | -
4 | 40 | 34 | - | - | - | - | -
6 | 51 | 43 | - | - | - | - | -
10 | 70 | 60 | - | - | - | - | -
16 | 94 | 80 | - | - | - | - | -
25 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130
35 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162
50 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197
70 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254
95 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311
120 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362
150 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419
185 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480
240 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569
300 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659
400 | - | - | 754 | 656 | 689 | 852 | 795
500 | - | - | 868 | 749 | 789 | 982 | 920
630 | - | - | 1 005 | 855 | 905 | 1 138 | 1 070
(1) - Para S 16 mm2, admitiu-se que os condutores eram de secção circular e para
S 16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular).
(2) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De).
[E] QUADRO 52-C11
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência E, F e G (de acordo com o quadro 52H)
Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para:
cobre
temperatura da alma condutora: 90°C
temperatura ambiente: 30°C
| Cabos multicondutores |  | Cabos monocondutores
Secção
nominal dos | Dois con-dutores | Três con-dutores | Dois con-dutores | Três con-dutores | Três condutores carregados |  |  | 1 condutor carregado
condutores |  |  |  |  | em esteira
(mm2) | carrega- | carrega- | carrega- | carrega- | Sem | Com afastamento(2)
| dos(1) | dos(1) | dos | dos em triângulo | afasta-mento(2) | Horizon-tal
Vertical
Mét. refª. | E | E | F | F | F | G | G | F
Coluna. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3
1,5 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | -
2,5 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | -
4 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | 57
6 | 63 | 54 | - | - | - | - | - | -
10 | 86 | 75 | - | - | - | - | - | -
16 | 115 | 100 | - | - | - | - | - | -
25 | 149 | 127 | 161 | 135 | 141 | 182 | 161 | 161
35 | 185 | 158 | 200 | 169 | 176 | 226 | 201 | 200
50 | 225 | 192 | 242 | 207 | 216 | 275 | 246 | 242
70 | 289 | 246 | 310 | 268 | 279 | 353 | 318 | 310
95 | 352 | 298 | 377 | 328 | 342 | 430 | 389 | 377
120 | 410 | 346 | 437 | 383 | 400 | 500 | 454 | 437
150 | 473 | 399 | 504 | 444 | 464 | 577 | 527 | 504
185 | 542 | 456 | 575 | 510 | 533 | 661 | 605 | 575
240 | 641 | 538 | 679 | 607 | 634 | 781 | 719 | 679
300 | 741 | 621 | 783 | 703 | 736 | 902 | 833 | 783
400 | - | - | 940 | 823 | 868 | 1 085 | 1 008 | 940
500 | - | - | 1 083 | 946 | 998 | 1 253 | 1 169 | 1 083
630 | - | - | 1 254 | 1 088 | 1 151 | 1 454 | 1 362 | 1 254
[E] QUADRO 52-C12
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência E, F e G
Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para:
alumínio
temperatura da alma condutora: 90°C
temperatura ambiente: 30°C
| Cabos multicondutores |  | Cabos monocondutores
Secção
nominal dos | Dois con-dutores | Três con-dutores | Dois con-dutores | Três con-dutores | Três condutores carregados
condutores |  |  |  |  | em esteira
(mm2) | carrega- | carrega- | carrega- | carrega- | Sem | Com afastamento(2)
| dos(1) | dos(1) | dos | dos em triângulo | afasta-mento(2) | Horizon-tal
Vertical
Mét. refª. | E | E | F | F | F | G | G
Coluna. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2,5 | 28 | 24 | - | - | - | - | -
4 | 38 | 32 | - | - | - | - | -
6 | 49 | 42 | - | - | - | - | -
10 | 67 | 58 | - | - | - | - | -
16 | 91 | 77 | - | - | - | - | -
25 | 108 | 97 | 121 | 103 | 107 | 138 | 122
35 | 135 | 120 | 150 | 129 | 135 | 172 | 153
50 | 164 | 146 | 184 | 159 | 165 | 210 | 188
70 | 211 | 187 | 237 | 206 | 215 | 271 | 244
95 | 257 | 227 | 289 | 253 | 264 | 332 | 300
120 | 300 | 263 | 337 | 296 | 308 | 387 | 351
150 | 346 | 304 | 389 | 343 | 358 | 448 | 408
185 | 397 | 347 | 447 | 395 | 413 | 515 | 470
240 | 470 | 407 | 530 | 471 | 492 | 611 | 561
300 | 543 | 471 | 613 | 547 | 571 | 708 | 652
400 | - | - | 740 | 663 | 694 | 856 | 792
500 | - | - | 856 | 770 | 806 | 991 | 921
630 | - | - | 996 | 899 | 942 | 1 154 | 1 077
(1) - Para S 16 mm2, admitiu-se que os condutores eram de secção circular e para
S 16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular).
(2) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De).
[E] QUADRO 52-C13
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A2 e B2
Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para:
dois ou três condutores carregados
cobre ou alumínio
temperatura da alma condutora: 70°C
temperatura ambiente: 30°C
Secção nominal | Dois condutores carregados |  | Três condutores carregados
dos condutores
(mm2)
Mét. refª. | A2 | B2 | A2 | B2
Coluna. | 2 | 3 | 4 | 5
Condutores de cobre
1,5 | 14 | 16,5 | 13 | 15
2,5 | 18,5 | 23 | 17,5 | 20
4 | 25 | 30 | 23 | 27
6 | 32 | 38 | 29 | 34
10 | 43 | 52 | 39 | 46
16 | 57 | 69 | 52 | 62
25 | 75 | 90 | 68 | 80
35 | 92 | 111 | 83 | 99
50 | 110 | 133 | 99 | 118
70 | 139 | 168 | 125 | 149
95 | 167 | 291 | 150 | 179
120 | 192 | 232 | 172 | 206
150 | 219 | - | 196 | -
185 | 248 | - | 223 | -
240 | 291 | - | 261 | -
300 | 334 | - | 298 | -
Condutores de alumínio
2,5 | 14.5 | 17.5 | 13.5 | 15.5
4 | 19.5 | 24 | 17.5 | 21
6 | 25 | 30 | 23 | 27
10 | 33 | 41 | 31 | 36
16 | 44 | 54 | 41 | 48
25 | 58 | 71 | 53 | 62
35 | 71 | 86 | 65 | 77
50 | 86 | 104 | 78 | 92
70 | 108 | 131 | 98 | 116
95 | 130 | 157 | 118 | 139
120 | 150 | 181 | 135 | 160
150 | 172 | - | 155 | -
185 | 195 | - | 176 | -
240 | 229 | - | 207 | -
300 | 263 | - | 237 | -
[E] QUADRO 52-C14
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A2 e B2
Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para:
dois ou três condutores carregados
cobre ou alumínio
temperatura da alma condutora: 90°C
temperatura ambiente: 30°C
Secção nominal
dos condutores | Dois condutores carregados |  | Três condutores carregados
(mm2)
Mét. refª. | A2 | B2 | A2 | B2
Coluna. | 2 | 3 | 4 | 5
Condutores de cobre
1,5 | 18,5 | 22 | 16,5 | 19,5
2,5 | 25 | 30 | 22 | 26
4 | 33 | 40 | 30 | 35
6 | 42 | 51 | 38 | 44
10 | 57 | 69 | 51 | 60
16 | 76 | 91 | 68 | 80
25 | 99 | 119 | 89 | 105
35 | 121 | 146 | 109 | 128
50 | 145 | 175 | 130 | 154
70 | 183 | 221 | 164 | 194
95 | 220 | 265 | 197 | 233
120 | 253 | 305 | 227 | 268
150 | 290 | - | 259 | -
185 | 329 | - | 295 | -
240 | 386 | - | 346 | -
300 | 442 | - | 396 | -
Condutores de alumínio
2,5 | 19.5 | 23 | 18 | 21
4 | 26 | 31 | 24 | 28
6 | 33 | 40 | 31 | 35
10 | 45 | 54 | 41 | 48
16 | 60 | 72 | 55 | 64
25 | 78 | 94 | 71 | 84
35 | 96 | 115 | 87 | 103
50 | 115 | 138 | 104 | 124
70 | 145 | 175 | 131 | 156
95 | 175 | 210 | 157 | 188
120 | 201 | 242 | 180 | 216
150 | 230 | - | 206 | -
185 | 262 | - | 233 | -
240 | 307 | - | 273 | -
300 | 352 | - | 313 | -
QUADRO 52-C30
Correntes admissíveis, em amperes, para o método de referência D
Canalizações enterradas
Secção nominal | Número de condutores carregados
dos condutores | e natureza do isolamento
(mm2) | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE
Condutores de cobre
1,5 | 26 | 32 | 31 | 37
2,5 | 34 | 42 | 41 | 48
4 | 44 | 54 | 53 | 63
6 | 56 | 67 | 66 | 80
10 | 74 | 90 | 87 | 104
16 | 96 | 116 | 113 | 136
25 | 123 | 148 | 144 | 173
35 | 147 | 178 | 174 | 208
50 | 174 | 211 | 206 | 247
70 | 216 | 261 | 254 | 304
95 | 256 | 308 | 301 | 360
120 | 290 | 351 | 343 | 410
150 | 328 | 397 | 387 | 463
185 | 367 | 445 | 434 | 518
240 | 424 | 514 | 501 | 598
300 | 480 | 581 | 565 | 677
Condutores de Aluminio
10 | 57 | 68 | 67 | 80
16 | 74 | 88 | 87 | 104
25 | 94 | 114 | 111 | 133
35 | 114 | 137 | 134 | 160
50 | 134 | 161 | 160 | 188
70 | 167 | 200 | 197 | 233
95 | 197 | 237 | 234 | 275
120 | 224 | 270 | 266 | 314
150 | 254 | 304 | 300 | 359
185 | 285 | 343 | 337 | 398
240 | 328 | 396 | 388 | 458
300 | 371 | 447 | 400 | 520
Para cabos enterrados e colocados dentro de tubos ou de travessias, os valores indicados no quadro devem ser multiplicados por 0,80. Atendendo a que as correntes admissíveis foram calculadas para uma resistividade térmica do solo igual a 1K.m/W, é necessário considerar os factores de correcção.
Note on P28: Duarte: Rígido

## Paineís (Não Alterar)
Marca | Risen | [6 empty] | ZNShine |  |  |  | QCELLS | Marcas | Modelos Risen | Modelos ZNShine | Modelos JA Solar | ModelosQCell
Modelo | RSM 130-8-440M | RSM144-9-545M | RSM144-9-575BNDG | RSM144-9-565BNDG-585BNDG | RSM144-9-570-595BNDG | RSM144-10-600BNDG | RSM132-11-610-635BNDG | ZMX7-GPLD144-590 W | ZXM7-EHLD144 | ZXM7-UHLD144 | ZXN7-MD144 600 | Q.PEAK DUO ML-611 | Risen | RSM 130-8-440M | ZXM7-EHLD144 |  | Q.PEAK DUO ML-611
Potência Pico (Wp) | 440 | 545 | 575 | 585 | 590 | 600 | 620 | 590 | 550 | 570 | 600 | 490W | JASolar | RSM144-9-545M | ZXM7-UHLD144
Nº de células | 130 | 144 |  | 144 | 144 | 144 | 132 | 144 | 144 | 144 | 144 | 132 | ZNShine | RSM144-9-575BNDG | ZMX7-SHLD120
Tensão nominal (V) | 37.34 | 42.11 | 43.6 | 44 | 44.16 | 43.25 | 40.81 | 43.2 | 41.8 | 42.4 | 43.6 | 28.02 | QCELLS | RSM144-10-600BNDG
Corrente nominal (A) | 11.79 | 12.96 | 13.21 | 13.32 | 13.38 | 13.89 | 16.65 | 13.66 | 13.16 | 13.45 | 13.77 | 12.95
Tensão circuito aberto (V) | 44.85 | 49.7 | 51.97 | 52.37 | 52.55 | 52.05 | 48.89 | 51.8 | 50.1 | 51 | 52.2 | 45.67
Corrente curto-circuito (A) | 12.5 | 13.84 | 14.06 | 14.18 | 14.24 | 14.66 | 17.58 | 14.42 | 13.9 | 14.18 | 14.54 | 13.6
Coeficiente de temperatura para Voc (%/°C) | -0.25 | -0.275 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.29 | -0.25 | -0.25 | -0.27
Coeficiente de temperatura para Isc (%/°C) | 0.04 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.05 | 0.046 | 0.046 | 0.04
Coeficiente de temperatura para Pmpp (%/°C) | -0.34 | -0.35 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | 0.3 | -0.29 | -0.3 | -0.3 | -0.34
Temperatura mínima no local (°C) | -10 | -10 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -10 | -10 | -10 | -40
Eficiência Máxima | 21.2 | 21.1 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 23.5 | 22.8 | 23.02 | 21.28 | 22.06 | 23.42 | 21.5
Eficiência aos 25 anos | 84.8 | 84.8 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 87.4 | 87.4 | 87.2 | 89.4 | 89.4 | 86

## DADOS WORD DOC (NAO ALTERAR)
DATA | CLIENTE | LOCALIZAÇÃO | POTFABRICA | INST | INJ | REGISTO | POTINSTALADA | PNOM | PLIGAÇÃO | NPAINEIS | NINV | PONTOINJEÇÃO | PTINJ | LOCALINST | HOMOPOLAR | HOMOPOLAR1 | EXCEDENTE | EXCEDENTE1 | INVPNOM | INVMAXAPPARENT | NMPPT | NLIGAÇÕES | MAXCURRMPPT | SCCURRMPPT | VNOMINPUT | VMAXINPUT | VMININPUT | VMPPMIN | VMPPMAX | MPPTRANGE | NOMCURROUT | MAXCURROUT | INVMODEL | INVBRAND | INVPNOM2 | INVMAXAPPARENT2 | NMPPT2 | NLIGAÇÕES2 | MAXCURRMPPT2 | SCCURRMPPT2 | VNOMINPUT2 | VMAXINPUT2 | VMININPUT2 | VMPPMIN2 | VMPPMAX2 | MPPTRANGE2 | NOMCURROUT2 | MAXCURROUT2 | INVMODEL2 | INVBRAND2 | PANELMODEL | PANELBRAND | POTPAINEL | NCELULAS | VNOM | INOM | ISC | VOC | COEFFVOC | COEFFISC | COEFFPM | EFFPANEL | EFF25 | MAXTEMP | MINTEMP | TECNICO RESPONSAVEL | NOET | NSTRINGS | NSRTINGS/INV | SIZESTRING | POTINPUT | Voc corr for tmax | Voc corr for tmin | Vdc corr for tmax | Pdc at tmax | maxstringsize | minpanelspermppt | NpanelsforPtmax | currpermppt | stringvoltage | Nº CC | Telefone técnico | email técnico | NIF técnico | Nº DGEG | Nº OET | Morada técnico | Código Postal técnico | Coordenada GPS | Telefone cliente | email cliente | NIF cliente | Tensão de alimentação (kV) | Potência certificada (kW) | CPE | Tipo de empresa
2026-08-01 | STA – Sociedade Transformadora de Alumínios S.A. | R. Terramonte 771, Gueifães, 4470-122 Maia | 0 | UPAC | UPAC sem injeção na rede | 0 | 34 | 50 | 34 | 34 | 34 | Quadro de Entrada | QP | 0 | inferior | não foi | não será | não poderá | 8 | 8.8 | 3 | 1 | 16 | 20 | 350 | 600 | 100 | 50 | 550 | 50 - 550 | 36.4 | 40 | SigenStor EC 8.0 SP | Huawei | 8 | 8.8 | 3 | 1 | 16 | 20 | 350 | 600 | 100 | 50 | 550 | 50 - 550 | 36.4 | 98 | SigenStor EC 8.0 SP | Huawei | RSM144-9-565BNDG-585BNDG | Risen | 585 | 144 | 44 | 13.32 | 14.18 | 52.37 | -0.25 | 0.046 | -0.29 | 22.7 | 89.4 | 70 | -40 | Ricardo Miguel Modesto Louro | 31306 | 2 | 0.058824 | 0 | 0 | 46.4784 | 60.8801 | 39.05 | 508.6575 | 9 | 2 | 17 | 4.44 | 0 | 15814378 | 937865788 | ricardo.louro@solcor.pt | 238600912 | 88638 | 31306 | Avenida Almirante Reis 54, 3º Andar | 1150-019 Lisboa | 41.20583976494613, -8.603993799425119 | 912101956 | Branco@sofi.pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## INVERSORES (NÃO ALTERAR)
Caracteristicas | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 | SUN2000-10K-MAP0 | SUN2000-12K-MAP0 | SUN2000-3KTL-M1 HC | SUN2000-4KTL-M1 HC | SUN2000-5KTL-M1 HC | SUN2000-6KTL-M1 HC | SUN2000-8KTL-M1 HC | SUN2000-10KT-M1 HC | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17KTL-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | SUN2000-50KTL-M3 | SUN2000-100KTL-M2 | SUN2000-115KTL-M2 | SUN2000-150K-MG0 | SigenStor EC 5.0 TP | SigenStor EC 6.0 TP | SigenStor EC 8.0 TP | SigenStor EC 10.0 TP | SigenStor EC 12.0 TP | SigenStor EC 15.0 TP | SigenStor EC 17.0 TP | SigenStor EC 20.0 TP | SigenStor EC 25.0 TP | SigenStor EC 30.0 TP | PV 50 M1-HYA | PV 60-M1-HYA | PV 80 M1-HYA | PV 100 M1-HYA | PV 110-M1-HYA | PV 125-M1-HYA | PV 50 M1 | PV 60 M1 | PV 80 M1 | PV 100 M1 | PV 110 M1 | PV 125 M1 | PV 50 M1-HYB | PV 60-M1-HYB | PV 80 M1-HYB | PV 100 M1-HYB | PV 110-M1-HYB | PV 125-M1-HYB | SigenStor EC 3.0 SP | SigenStor EC 3.6 SP | SigenStor EC 4.0 SP | SigenStor EC 5.0 SP | SigenStor EC 6.0 SP | SigenStor EC 8.0 SP | SigenStor EC 10.0 SP | SigenStor EC 12.0 SP
Potência ativa máxima (cosφ=1) | 5 | 6 | 11 | 13.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22 | 27.5 | 33 | 40 | 44 | 55 | 110 | 125 | 165 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22 | 27.5 | 33 | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 137.5 | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 137.5 | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 137.5 | 3.3 | 3.68 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | 12
Potência nominal por inversor | 5 | 6 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 100 | 115 | 150 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 125 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 125 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 125 | 3 | 3.68 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12
Nº de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
Nº de Ligações CC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Corrente máxima por MPPT (A) | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 30 | 20 | 20 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Corrente de curto-circuito por MPPT (A) | 18 | 18 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Tensão nominal de entrada (V) | 360 | 360 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Tensão máxima de entrada (V) | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Tensão de arranque (V) | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tensão minima de entrada MPP (V) | 90 | 90 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Tensão máxima de entrada MPP (V) | 560 | 560 | 1000 | 1000 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Corrente nominal de saída (A) | 21.6 | 21.6 | 18.2 | 18.2 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 13.5 | 16.9 | 17.3 | 21.7 | 24.5 | 28.9 | 36.1 | 43.3 | 52 | 57.8 | 72.2 | 144.4 | 166 | 227.9 | 7.6 | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 25.8 | 30.4 | 38 | 45.4 | 72.5 | 87 | 115.9 | 144.9 | 159.4 | 181.2 | 72.5 | 87 | 115.9 | 144.9 | 159.4 | 181.2 | 72.5 | 87 | 115.9 | 144.9 | 159.4 | 181.2 | 13.6 | 16 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 36.4 | 45.5 | 54.6
Corrente máxima de saída (A) | 25 | 27 | 16.7 | 20.2 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 13.5 | 16.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 39.9 | 47.9 | 58 | 63.8 | 79.8 | 160.4 | 182.3 | 253.2 | 8.4 | 10 | 13.4 | 16.7 | 20.1 | 25.1 | 28.4 | 33.4 | 41.8 | 50 | 83.6 | 100.3 | 133.7 | 167.1 | 183.8 | 208.9 | 83.6 | 100.3 | 133.7 | 167.1 | 183.8 | 208.9 | 83.6 | 100.3 | 133.7 | 167.1 | 183.8 | 208.9 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 54.6

## Técnico responsável
Dados | Ricardo Miguel Modesto Louro | Duarte Miguel Saraiva Batista | Rui Bárbaro Bernardes
Nº CC | 15814378 | 15461976 | 11092504
Telefone técnico | 937865788 | 930587841 | 962579466
email técnico | ricardo.louro@solcor.pt | duarte.batista@solcor.pt | rui.bernardes@redeforte.pt
NIF técnico | 238600912 | 253745306 | 214692159
Nº DGEG | 88638 | 86231 | 39000
Nº OET | 31306 | 30250
Morada técnico | Avenida Almirante Reis 54, 3º Andar | Avenida Almirante Reis 54, 3º Andar | Av. Manuel da Maia, Nº4
Código Postal técnico | 1150-019 Lisboa | 1150-019 Lisboa | 2720-402 Damaia