## Mapa de cabos
Mapa de cabos
Projeto | Projeto sem nome · Rev. A
Data | 15/10/2026
Código | Origem | Destino | Cabo (designação do unifilar) | Fases | Neutro | Terra | Comprimento (m) | A prever c/ folga (m) | Passagem | Disjuntor | ΔU % | Estado
C1 | Inversor 1 (SUN2000-100KTL-M2) | QFV | (LXV) 3x(1x120)+1x(1x70)+1G70 mm² | 1 × LXV 1×120 mm² | 1 × LXV 1×70 mm² | 1 × 1×70 mm² Al | 50 | 55 | Ref. 13 · Cabos em caminhos de cabos perfurados | 200 A 4P · XT3N250 TMD R200 Im2000 | 1.15 | OK
C2 | Inversor 2 (SUN2000-100KTL-M2) | QFV | (XV) 3x(1x95)+1x(1x50)+1G50 mm² | 1 × XV 1×95 mm² | 1 × XV 1×50 mm² | 1 × 1×50 mm² Cu | 5 | 6 | Ref. 13 · Cabos em caminhos de cabos perfurados | 200 A 4P · XT3N250 TMD R200 Im2000 | 0.1 | OK
C3 | Inversor 3 (SUN2000-150K-MG0) | QFV | (LXV) 3x(1x240)+1x(1x120)+1G120 mm² | 1 × LXV 1×240 mm² | 1 × LXV 1×120 mm² | 1 × 1×120 mm² Al | 35 | 38.5 | Ref. 13 · Cabos em caminhos de cabos perfurados | 320 A 4P · XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 | 0.64 | OK
C4 | Inversor 4 (SUN2000-150K-MG0) | QFV | (XV) 3x(1x150)+1x(1x95)+1G95 mm² | 1 × XV 1×150 mm² | 1 × XV 1×95 mm² | 1 × 1×95 mm² Cu | 15 | 18 | Ref. 13 · Cabos em caminhos de cabos perfurados | 320 A 4P · XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 | 0.3 | OK
C5 | QFV | QInterligação | (LXV) 3x(3x240)+1x(3x120)+1G120 mm² | 3 × LXV 1×240 mm² | 3 × LXV 1×120 mm² | 1 × 1×120 mm² Al | 140 | 154 | Ref. 13 · Cabos em caminhos de cabos perfurados | 1000 A 4P · E1.2B 1000 Ekip Dip LI | 2.77 | OK
C6 | QInterligação | Qentrada | (XV) 3x(2x240)+1x(2x120)+1G120 mm² | 2 × XV 1×240 mm² | 2 × XV 1×120 mm² | 1 × 1×120 mm² Cu | 7 | 8.4 | Ref. 13 · Cabos em caminhos de cabos perfurados | 1000 A 4P · E1.2B 1000 Ekip Dip LI | 0.14 | OK
“A prever c/ folga”: comprimento de cálculo (+20 % abaixo de 30 m, +10 % a partir de 30 m). A identificação Cn é a do unifilar.